## 实时数据总集
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
软件版本数据块 | 1 | 软件版本数据块 |  | 数据类型：int，string（字符串），float（浮点）
BMS数据块 | 16 | BMS数据块
PCS数据块 | 16 | PCS数据块 |  | 1
逆变器数据块 | 16 | 逆变器数据块 |  | 2
汇流箱数据块 | 32 | 汇流箱数据块 |  | 3
风，汽，柴数据块 | 16 | 风，汽，柴数据块
气象站数据块 | 8 | 气象站数据块
PCC数据块 | 16 | PCC数据块 |  | 5
电表数据块 | 32 | 电表数据块 |  | 4
空调数据块 | 16 | 空调数据块 |  | 6
消防数据块 | 16 | 消防数据块 |  | 7
开关量协议盒数据块 | 1 | 开关量协议盒数据块 |  | 8
并网柜数据块 | 16 | 并网柜数据块
离并网切换柜数据块 | 16 | 离并网切换柜数据块 |  | 说明：表中的小数位数的定义，电池单体电池电压是3位小数，功率因数是3位小数，其他都是2位小数，其他有特殊性的，在上面说明中说明
EMS数据块 | 1 | EMS数据块
定制化数据块 | 1 | 定制化数据块
系统配置参数 | 1 | 系统配置参数数据块
进程心跳数据块 | 1 | 进程心跳数据块
进程心跳状态数据块 | 1 | 进程心跳状态数据块
设备故障数据块 | 1 | 设备故障数据块
储能单元健康管理 | 1 | 储能单元健康管理
SCADA | 1 | SCADA
EMS模拟数据数据块 | 1 | EMS模拟数据数据块
负荷数据块 | 1 | 负荷数据块
电网数据块 | 1 | 电网数据块
临时数据点数据块 | 500 | 临时数据点数据块

## EMS模拟数据数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
数据状态 | 1 | int | 0
坐标类型 | 1 | string | 相对坐标 | 相对坐标：从当前时刻开始执行，绝对坐标：存在偏移
模拟执行方案数据 | 1 | string | 未定义
重新下发间隔 | 1 | string |  | 查看文档说明

## 软件版本数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
数据总线程序 | 1 | string | 未设置
数据表版本 | 1 | string | v1.0
定稿日期 | 1 | string | 2018-12-13
BMS通讯网关 | 1 | string | 未设置
PCS通讯网关 | 1 | string | 未设置
光伏逆变器通讯网关 | 1 | string | 未设置
电表通讯网关 | 1 | string | 未设置
PCC通讯网关 | 1 | string | 未设置
空调通讯网关 | 1 | string | 未设置
消防通讯网关 | 1 | string | 未设置
并网柜通讯网关 | 1 | string | 未设置
离并网切换柜网关 | 1 | string | 未设置
开关量协议盒通讯网关 | 1 | string | 未设置
故障处理进程版本号 | 1 | string | 未设置
心跳监测进程版本号 | 1 | string | 未设置
UI版本号 | 1 | string | 未设置
EMS版本号 | 1 | string | 未设置

## 进程心跳数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
BMS进程心跳 | 1 | int | 0
PCS进程心跳 | 1 | int | 0
光伏逆变器进程心跳 | 1 | int | 0
电表进程心跳 | 1 | int | 0
PCC进程心跳 | 1 | int | 0
空调进程心跳 | 1 | int | 0
消防进程心跳 | 1 | int | 0
灯板控制进程心跳 | 1 | int | 0
并网柜进程心跳 | 1 | int | 0
离并网切换柜进程心跳 | 1 | int | 0
开关量协议盒进程心跳 | 1 | int | 0
采集器进程心跳 | 1 | int | 0
EMS主进程心跳 | 1 | int | 0
EMS从进程心跳 | 1 | int | 0

## 进程心跳状态数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
BMS进程心跳状态 | 1 | int | 0 | 0: 正常，1：故障
PCS进程心跳状态 | 1 | int | 0
光伏逆变器进程心跳状态 | 1 | int | 0
电表进程心跳状态 | 1 | int | 0
PCC进程心跳状态 | 1 | int | 0
空调进程心跳状态 | 1 | int | 0
消防进程心跳状态 | 1 | int | 0
灯板控制进程心跳状态 | 1 | int | 0
并网柜进程心跳状态 | 1 | int | 0
离并网切换柜心跳状态 | 1 | int | 0
开关量协议盒进程心跳状态 | 1 | int | 0
采集器进程心跳状态 | 1 | int | 0
EMS主进程心跳状态 | 1 | int | 0
EMS从进程心跳状态 | 1 | int | 0

## 设备故障数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
BMS设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
PCS设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
逆变器设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
电表设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
PCC设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
空调设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
消防设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
并网柜设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
离并网切换柜设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
开关量协议盒设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障

## 储能单元健康管理
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
储能单元状态 | 16 | 储能单元状态
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
储能单元数量 | 1 | int | 0

## 储能单元状态
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
当前BMS电池容量 | 1 | int
当前PCS额定输出功率 | 1 | int
修改原因 | 1 | string

## 临时数据点数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
临时数据点 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW

## 负荷数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
有功功率 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW
无功功率 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW
视在功率 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW
临时数据点 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW

## 电网数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
有功功率 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW
无功功率 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW
视在功率 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW
有功需量 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW
临时数据点 | 1 | int | 0 | 单位0.00KW

## BMS数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
BMS遥测信息 | 1 | BMS遥测信息
BMS遥信信息 | 1 | BMS遥信信息
BMS遥控信息 | 1 | BMS遥控信息
BMS遥调信息 | 1 | BMS遥调信息
BCMU遥测信息 | 16 | BCMU遥测信息
BCMU遥信信息 | 16 | BCMU遥信信息
BCMU单体电池电压 | 16 | BCMU单体电池电压
BCMU单体电池温度 | 16 | BCMU单体电池温度
BCMU单体电池SOC | 16 | BCMU单体电池SOC
BCMU单体电池SOH | 16 | BCMU单体电池SOH

## BMS遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
协议号 | 1 | string
协议版本 | 1 | string
机器型号 | 1 | string
机器版本号 | 1 | string
SN序列号 | 1 | string
电池组数 | 1 | int |  | 1
系统版本号 | 1 | int
电池堆电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
电池堆电流 | 1 | int |  | 0.1A/0.01
电池堆SOC | 1 | int |  | 1/0.01
电池堆SOH | 1 | int |  | 1/0.01
累计充电容量 | 1 | int |  | /0.01
累计放电容量 | 1 | int |  | /0.01
可用功率 | 1 | int |  | /0.01
预留1 | 1 | int
可用能量 | 1 | int |  | 0.1KWH/0.01
预留2 | 1 | int
最高电池电压 | 1 | int |  | /0.01
最高电压电池组号 | 1 | int |  | 1
最高电压电池所在组ID | 1 | int |  | 1
最低电池电压 | 1 | int |  | /0.01
最低电压电池组号 | 1 | int |  | 1
最低电压电池所在组ID | 1 | int |  | 1
电压极差 | 1 | int |  | /0.01
平均电压 | 1 | int |  | /0.01
最高电池温度 | 1 | int |  | /0.01
最高温度电池组号 | 1 | int |  | 1
最高温度电池所在组ID | 1 | int |  | 1
最低电池温度 | 1 | int |  | /0.01
最低温度电池组号 | 1 | int |  | 1
最低温度电池所在组ID | 1 | int |  | 1
温度极差 | 1 | int |  | /0.01
SOC极差 | 1 | int |  | /0.01
电池堆状态 | 1 | int |  | 0x1111充满 0x2222放空 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常
电池堆可充电量 | 1 | int |  | 电池堆总容量-可用能量（0.1KWH）/0.01
电池堆可放电量 | 1 | int |  | 电池堆可放电量=可用能量（0.1KWH）/0.01
电池堆总容量 | 1 | int |  | 把每个BCMU的额定容量相加（0.1KWH）/0.01

## BMS遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
开关量 | 16 | int | 0
BMS通信故障 | 1 | int | 0
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
BMS遥信故障告警 | 1 | string
设备故障标志位 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
新遥信事件状态标志位 | 1 | int | 0 | 0：无新事件，1：有新事件/钜威BMS新遥信状态位
BAMS与PCS通信异常待机 | 1 | int | 0

## BMS遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
直流接触器 | 1 | int | 0 | 0--断开，1--闭合
DO1 | 1 | int | 0
DO2 | 1 | int | 0
DO3 | 1 | int | 0
DO4 | 1 | int | 0

## BMS遥调信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
组端总电压轻微报警上限值 | 1 | int | 800 | 0.1V
组端总电压一般报警上限值 | 1 | int | 800 | 0.1V
组端总电压严重报警上限值 | 1 | int | 800 | 0.1V
组端总电压报警上限回差值 | 1 | int | 20 | 0.1V
组端总电压轻微报警下限值 | 1 | int | 800 | 0.1V
组端总电压一般报警下限值 | 1 | int | 800 | 0.1V
组端总电压严重报警下限值 | 1 | int | 800 | 0.1V
组端总电压报警下限回差值 | 1 | int | 20 | 0.1V
充电电流过流轻微报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A
充电电流过流一般报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A
充电电流过流严重报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A
充电电流过流报警回差值 | 1 | int | 50 | 0.1A
放电电流过流轻微报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A
放电电流过流一般报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A
放电电流过流严重报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A
放电电流过流报警回差值 | 1 | int | 50 | 0.1A
绝缘电阻正负对地电阻轻微报警 | 1 | int |  | 1KΩ
绝缘电阻正负对地电阻一般报警 | 1 | int |  | 1KΩ
绝缘电阻正负对地电阻严重报警 | 1 | int |  | 1KΩ
绝缘电阻正负对地电阻回差值 | 1 | int |  | 1KΩ
模块温度轻微报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃
模块温度一般报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃
模块温度严重报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃
模块温差报警回差值 | 1 | int |  | 1℃
电池单体电压轻微报警上限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压一般报警上限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压严重报警上限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压报警上限回差值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压轻微报警下限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压一般报警下限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压严重报警下限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压报警下限回差值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差轻微报警值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差一般报警值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差严重报警值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差报警回差值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电池温度轻微报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃
单体电池温度一般报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃
单体电池温度严重报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃
单体电池温度上限报警回差值 | 1 | int |  | 1℃
单体电池温度轻微报警下限值 | 1 | int | 0 | 1℃
单体电池温度一般报警下限值 | 1 | int | 0 | 1℃
单体电池温度严重报警下限值 | 1 | int | 0 | 1℃
单体电池温度报警下限回差值 | 1 | int |  | 1℃
单体电池温差轻微报警门控值 | 1 | int |  | 1℃
单体电池温差一般报警门控值 | 1 | int |  | 1℃
单体电池温差严重报警门控值 | 1 | int |  | 1℃
单体电池温差严重报警回差值 | 1 | int |  | 1℃
SOC轻微报警上限值 | 1 | int | 100 | 1
SOC一般报警上限值 | 1 | int | 100 | 1
SOC严重报警上限值 | 1 | int | 100 | 1
SOC上限报警回差值 | 1 | int |  | 1
SOC轻微报警下限值 | 1 | int | 0 | 1
SOC一般报警下限值 | 1 | int | 0 | 1
SOC严重报警下限值 | 1 | int | 0 | 1
SOC下限报警回差值 | 1 | int |  | 1
均衡控制开关 | 1 | int
电池类型 | 1 | int
电池容量 | 1 | int
主控电池类型 | 1 | int
主控电池容量 | 1 | int
电池组数 | 1 | int | 1
时间 | 6 | int |  | 年/月/日/时/分/毫秒

## BCMU遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
协议号 | 1 | string
协议版本 | 1 | string
机器型号 | 1 | string
机器版本号 | 1 | string
SN序列号 | 1 | string
直流接触器 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DO1 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DO2 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DO3 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DO4 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
预留1 | 1 | int
预留2 | 1 | int
预留3 | 1 | int
预留4 | 1 | int
预留5 | 1 | int
组端总电压轻微报警上限值 | 1 | int | 800 | 0.1V/0.01
组端总电压一般报警上限值 | 1 | int | 800 | 0.1V/0.01
组端总电压严重报警上限值 | 1 | int | 800 | 0.1V/0.01
组端总电压报警上限回差值 | 1 | int | 20 | 0.1V/0.01
组端总电压轻微报警下限值 | 1 | int | 800 | 0.1V/0.01
组端总电压一般报警下限值 | 1 | int | 800 | 0.1V/0.01
组端总电压严重报警下限值 | 1 | int | 800 | 0.1V/0.01
组端总电压报警下限回差值 | 1 | int | 20 | 0.1V/0.01
充电电流过流轻微报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A/0.01
充电电流过流一般报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A/0.01
充电电流过流严重报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A/0.01
充电电流过流报警回差值 | 1 | int | 50 | 0.1A/0.01
放电电流过流轻微报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A/0.01
放电电流过流一般报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A/0.01
放电电流过流严重报警值 | 1 | int | 500 | 0.1A/0.01
放电电流过流报警回差值 | 1 | int | 50 | 0.1A/0.01
绝缘电阻正负对地电阻轻微报警 | 1 | int |  | 1KΩ
绝缘电阻正负对地电阻一般报警 | 1 | int |  | 1KΩ
绝缘电阻正负对地电阻严重报警 | 1 | int |  | 1KΩ
绝缘电阻正负对地电阻回差值 | 1 | int |  | 1KΩ
模块温度轻微报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃/0.01
模块温度一般报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃/0.01
模块温度严重报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃/0.01
模块温差报警回差值 | 1 | int |  | 1℃/0.01
电池单体电压轻微报警上限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压一般报警上限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压严重报警上限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压报警上限回差值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压轻微报警下限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压一般报警下限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压严重报警下限值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电压报警下限回差值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差轻微报警值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差一般报警值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差严重报警值 | 1 | int |  | 0.001V
单体压差报警回差值 | 1 | int |  | 0.001V
单体电池温度轻微报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃/0.01
单体电池温度一般报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃/0.01
单体电池温度严重报警上限值 | 1 | int | 140 | 1℃/0.01
单体电池温度上限报警回差值 | 1 | int |  | 1℃/0.01
单体电池温度轻微报警下限值 | 1 | int | 0 | 1℃/0.01
单体电池温度一般报警下限值 | 1 | int | 0 | 1℃/0.01
单体电池温度严重报警下限值 | 1 | int | 0 | 1℃/0.01
单体电池温度报警下限回差值 | 1 | int |  | 1℃/0.01
单体电池温差轻微报警门控值 | 1 | int |  | 1℃/0.01
单体电池温差一般报警门控值 | 1 | int |  | 1℃/0.01
单体电池温差严重报警门控值 | 1 | int |  | 1℃/0.01
单体电池温差严重报警回差值 | 1 | int |  | 1℃/0.01
SOC轻微报警上限值 | 1 | int | 100 | 1/0.01
SOC一般报警上限值 | 1 | int | 100 | 1/0.01
SOC严重报警上限值 | 1 | int | 100 | 1/0.01
SOC上限报警回差值 | 1 | int |  | 1/0.01
SOC轻微报警下限值 | 1 | int | 0 | 1/0.01
SOC一般报警下限值 | 1 | int | 0 | 1/0.01
SOC严重报警下限值 | 1 | int | 0 | 1/0.01
SOC下限报警回差值 | 1 | int |  | 1/0.01
均衡控制开关 | 1 | int |  | 1
预留6 | 1 | int
电池类型 | 1 | int |  | 1/1:磷酸铁锂电池，2:钛酸锂电池，3:锰酸锂电池，4:三元锂电池，5:镍碳电芯
电池容量 | 1 | int |  | 0.01
主控电池类型 | 1 | int |  | 1/1:磷酸铁锂电池，2:钛酸锂电池，3:锰酸锂电池，4:三元锂电池
主控电池容量 | 1 | int |  | 0.01
直流接触器状态 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DI1 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DI2 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DI3 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
DI4 | 1 | int |  | 0/0-断开，1-闭合
电池节数 | 1 | int |  | 1
额定容量 | 1 | int |  | 0.01
组端电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01(高特/科工)
组端电流 | 1 | int |  | 0.1A/0.01
模块温度 | 1 | int |  | 1℃/0.01
绝缘电阻R+ | 1 | int |  | 1KΩ/0.01MΩ（以MΩ作为单位）
预留7 | 1 | int
绝缘电阻R- | 1 | int |  | 1KΩ/0.01MΩ
预留8 | 1 | int
组SOC | 1 | int |  | %/0.01
组SOH | 1 | int |  | %/0.01
累计充电容量 | 1 | int |  | 0.01KWh
累计放电容量 | 1 | int |  | 0.01KWh
充电次数 | 1 | int |  | 1
放电次数 | 1 | int |  | 1
可用功率 | 1 | int |  | 0.01
可用能量 | 1 | int |  | 0.01
最高单体电压 | 1 | int |  | 0.001
最高单体电压对应ID | 1 | int |  | 1
最低单体电压 | 1 | int |  | 0.001
最低单体电压对应ID | 1 | int |  | 1
电压极差 | 1 | int |  | 0.001
平均电压 | 1 | int |  | 0.001
单体最高温度 | 1 | int |  | 0.01
单体最高温度对应ID | 1 | int |  | 1
单体最低温度 | 1 | int |  | 0.01
单体最低温度对应ID | 1 | int |  | 1
温度极差值 | 1 | int |  | 0.01
平均温度 | 1 | int |  | 0.01
单体SOC最大值 | 1 | int |  | 0.01
最大SOC对应ID | 1 | int |  | 1
单体SOC最小值 | 1 | int |  | 0.01
最小SOC对应ID | 1 | int |  | 1
SOC平均值 | 1 | int |  | 0.01
单体SOH最大值 | 1 | int |  | 0.01
最大SOH对应ID | 1 | int |  | 1
单体SOH最小值 | 1 | int |  | 0.01
最小SOH对应ID | 1 | int |  | 1
SOH平均值 | 1 | int |  | 0.01
温度个数 | 1 | int |  | 1
电池组状态 | 1 | int |  | 1:充电，2：放电，3：开路，7：其他，4：簇充满，5：簇放空，6：保护20S断开继电器，8：保护立即断开继电器，9：温度告警，10：告警，11：系统正常运行
均衡状态 | 400 | int |  | 1-8节电池均衡状态，2位表示一节电池，00:均衡关闭/01:充电均衡/10:放电均衡
箱SOC | 40 | int |  | 1/0.01
从控个数 | 1 | int |  | 1
烟感 | 1 | int |  | 1
环境温度 | 1 | int |  | 0.01
单体平均内阻 | 1 | int |  | 0.01
单体内阻最大值 | 1 | int |  | 0.01
单体内阻最小值 | 1 | int |  | 0.01
电池组可充电量 | 1 | int |  | 0.01
电池组可放电量 | 1 | int |  | 0.01
电池组单次累计充电电量 | 1 | int |  | 0.01
电池组单次累计放电电量 | 1 | int |  | 0.01
最大内阻对应ID | 1 | int |  | 1
最小内阻对应ID | 1 | int |  | 1
蓄电池组充放电状态 | 1 | int |  | 1 - 开路 2 - 待机 3 - 充电 4 - 放电
电池组状态 | 1 | int |  | 0x1111充满，0x2222放空，0x5555待机，0xaaaa跳机，0xbbbb正常
电池组最大充电功率 | 1 | int |  | 0.01
电池组最大放电功率 | 1 | int |  | 0.01
电池组最大充电电流 | 1 | int |  | 0.01
电池组最大放电电流 | 1 | int |  | 0.01

## BCMU遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
组端电压下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组放电欠压待机
组端电压下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
组端电压下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组放电欠压停机
组端电流下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组放电过流待机
组端电流下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
组端电流下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组放电过流停机
绝缘电阻R+下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R+下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R+下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R-下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R-下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R-下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
模块温度下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
模块温度下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
模块温度下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
组端电压上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组充电过压待机
组端电压上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
组端电压上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组充电过压停机
组端电流上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组充电过流待机
组端电流上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
组端电流上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池组充电过流停机
绝缘电阻R+上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R+上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R+上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R-上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R-上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
绝缘电阻R-上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
模块温度上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
模块温度上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
模块温度上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体电压上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池单体充电过压待机
单体电压上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体电压上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池单体充电过压停机
单体电压下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池单体放电欠压待机
单体电压下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体电压下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/电池单体放电欠压停机
单体压差告警上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体压差告警上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体压差告警上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体温度上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/高温待机
单体温度上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体温度上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/高温停机
单体温度下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/低温待机
单体温度下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体温度下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/低温停机
单体温差轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8/温差过大待机
单体温差中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体温差重度告警 | 1 | int | 0 | uint8/温差过大停机
单体SOC上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOC上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOC上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOC下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOC下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOC下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOH上限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOH上限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOH上限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOH下限轻度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOH下限中度告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体SOH下限重度告警 | 1 | int | 0 | uint8
1#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
2#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
3#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
4#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
5#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
6#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
7#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
8#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
9#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
10#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
11#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
12#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
13#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
14#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
15#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
16#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
17#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
18#从控失联 | 1 | int | 0 | uint8
预留1 | 1 | int | 0 | uint8
预留2 | 1 | int | 0 | uint8
预留3 | 1 | int | 0 | uint8
单体电压过高保护 | 1 | int | 0 | uint8
单体电压过低保护 | 1 | int | 0 | uint8
单体温度过高保护 | 1 | int | 0 | uint8
单体温度过低保护 | 1 | int | 0 | uint8
环境温度过高告警 | 1 | int | 0 | uint8
环境温度过低告警 | 1 | int | 0 | uint8
组端SOC超下限告警 | 1 | int | 0 | uint8
组电压过高保护 | 1 | int | 0 | uint8
组电压过低保护 | 1 | int | 0 | uint8
组电流过高保护 | 1 | int | 0 | uint8
环境温度过高保护 | 1 | int | 0 | uint8
环境温度过低保护 | 1 | int | 0 | uint8
组端SOC超下限保护 | 1 | int | 0 | uint8
BMU设备连接故障告警 | 1 | int | 0 | uint8
BCMU设备连接故障告警 | 1 | int | 0 | uint8
单体电压过高预警 | 1 | int | 0 | uint8
单体电压过低预警 | 1 | int | 0 | uint8
单体温度过高预警 | 1 | int | 0 | uint8
单体温度过低预警 | 1 | int | 0 | uint8
组端SOC超上限告警 | 1 | int | 0 | uint8
组端SOC超上限保护 | 1 | int | 0 | uint8
正极绝缘内阻下限保护 | 1 | int | 0 | uint8
负极绝缘内阻下限保护 | 1 | int | 0 | uint8
箱压差上限告警 | 1 | int | 0 | uint8
箱压差上限保护 | 1 | int | 0 | uint8
箱温差上限告警 | 1 | int | 0 | uint8
箱温差上限保护 | 1 | int | 0 | uint8
组电压过高预警 | 1 | int | 0 | uint8
组电压过低预警 | 1 | int | 0 | uint8
组电流过高预警 | 1 | int | 0 | uint8
环境温度过高预警 | 1 | int | 0 | uint8
环境温度过低预警 | 1 | int | 0 | uint8
SOC超上限预警 | 1 | int | 0 | uint8
SOC超下限预警 | 1 | int | 0 | uint8
箱压差上限预警 | 1 | int | 0 | uint8
箱温差上限预警 | 1 | int | 0 | uint8
落后电池电压多次保护 | 1 | int | 0 | uint8
单体电池电压上限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池电压上限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池电压上限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池电压下限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池电压下限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池电压下限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池压差轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池压差中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池压差重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温度上限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温度上限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温度上限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温度下限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温度下限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温度下限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温差轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温差中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池温差重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOC上限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOC上限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOC上限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOC下限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOC下限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOC下限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOH上限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOH上限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOH上限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOH下限轻度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOH下限中度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
单体电池SOH下限重度告警状态 | 25 | int | 0 | uint16
BCMU通信故障 | 1 | int | 0 | uint8
BCMU遥信故障告警 | 1 | string

## BCMU单体电池电压
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
单体电池电压 | 400 | int | 0 | 0.001V

## BCMU单体电池温度
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
单体电池温度 | 400 | int | -10 | 1℃/0.01

## BCMU单体电池SOC
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
单体电池SOC | 400 | int | 0 | 1

## BCMU单体电池SOH
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
单体电池SOH | 400 | int | 0 | 1

## BCMU单体电池内阻
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
单体电池内阻 | 400 | int | 0 | 0.1%/0.01

## PCS数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
PCS遥测信息 | 1 | PCS遥测信息
PCS遥信信息 | 1 | PCS遥信信息
PCS遥控信息 | 1 | PCS遥控信息
PCS遥调信息 | 1 | PCS遥调信息

## PCS遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
协议号 | 1 | int | 0 | uint32
协议版本 | 1 | int | 0 | uint32
机器型号 | 1 | string | 0 | uint32
机器版本号 | 1 | string | 0 | uint16
SN序列号 | 1 | string | 0 | uint16
设备类型编号 | 1 | int | 0 | uint16
额定输出功率 | 1 | int | 0 | uint16/0.1KW/0.01
输出类型 | 1 | int | 0 | uint16/0：三相四线，1：三相三线
充放电状态 | 1 | int | 0 | uint16/0：其他，1：充电，2：放电
工作效率 | 1 | int | 0 | uint16/0.1%/0.01
直流电压 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流电流 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A/0.01
直流功率 | 1 | int | 0 | uint32/1W/0.01
AB线电压 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01/AB交流线电压
BC线电压 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01/BC交流线电压
CA线电压 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01/CA交流线电压
A相电流 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A/0.01/A相交流电流
B相电流 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A/0.01/B相交流电流
C相电流 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A/0.01/C相交流电流
视在功率 | 1 | int | 0 | uint32/1VA/0.01
有功功率 | 1 | int | 0 | uint32/1W/0.01
无功功率 | 1 | int | 0 | int32/1Var/0.01
功率因数 | 1 | int | 0 | uint16/0.001
电网频率 | 1 | int | 0 | uint16/0.01Hz
机内温度 | 1 | int | 0 | int16/0.1℃/0.01
模块A1温度 | 1 | int | 0 | int16/0.1℃/0.01
模块B1温度 | 1 | int | 0 | int16/0.1℃/0.01
模块C1温度 | 1 | int | 0 | int16/0.1℃/0.01
模块A2温度 | 1 | int | 0 | int16/0.1℃/0.01
模块B2温度 | 1 | int | 0 | int16/0.1℃/0.01
模块C2温度 | 1 | int | 0 | int16/0.1℃/0.01
总运行时间 | 1 | int | 0 | uint32/1h/0.01
日充电量 | 1 | int | 0 | uint16/0.1kwh/0.01
日放电量 | 1 | int | 0 | uint16/0.1kwh/0.01
日充电时间 | 1 | int | 0 | uint16/1min/0.01
日放电时间 | 1 | int | 0 | uint16/1min/0.01
月充电量 | 1 | int | 0 | uint16/1kwh/0.01
月放电量 | 1 | int | 0 | uint32/1kwh/0.01
月充电时间 | 1 | int | 0 | uint32/1h/0.01
月放电时间 | 1 | int | 0 | uint32/1h/0.01
年充电量 | 1 | int | 0 | uint32/1kwh/0.01
年放电量 | 1 | int | 0 | uint32/1kwh/0.01
年充电时间 | 1 | int | 0 | uint32/1h/0.01
年放电时间 | 1 | int | 0 | uint32/1h/0.01
总充电量 | 1 | int | 0 | uint32/1kwh/0.01
总放电量 | 1 | int | 0 | uint32/1kwh/0.01
总充电时间 | 1 | int | 0 | uint32/1h/0.01
总放电时间 | 1 | int | 0 | uint32/1h/0.01
恒流模式电流上限 | 1 | int | 0 | int16/0.1A/0.01
恒流模式电流下限 | 1 | int | 0 | int16/0.1A/0.01
恒压模式电压上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
恒压模式电压下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
恒压模式电流上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A/0.01
恒压模式电流下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A/0.01
恒功率模式功率_DC_上限 | 1 | int | 0 | int16/0.1kw/0.01
恒功率模式功率_DC_下限 | 1 | int | 0 | int16/0.1kw/0.01
预留1 | 1 | int | 0
预留2 | 1 | int | 0
预留3 | 1 | int | 0
预留4 | 1 | int | 0
预留5 | 1 | int | 0
预留6 | 1 | int | 0
恒功率模式功率_AC_上限 | 1 | int | 0 | int16/0.1kw/0.01
恒功率模式功率_AC_下限 | 1 | int | 0 | int16/0.1kw/0.01
独立逆变频率上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.01Hz
独立逆变频率下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.01Hz
独立逆变电压上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
独立逆变电压下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
功率因数上限 | 1 | int | 0 | int16/0.001
功率因数下限 | 1 | int | 0 | int16/0.001
无功比例上限 | 1 | int | 0 | int16/0.1%/0.01
无功比例下限 | 1 | int | 0 | int16/0.1%/0.01
直流过压告警设定值上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流过压告警设定值下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流欠压告警设定值上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流欠压告警设定值下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流过压告警恢复值上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流过压告警恢复值下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流欠压告警恢复值上限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
直流欠压告警恢复值下限 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V/0.01
充电次数 | 1 | int | 0 | uint16/1
放电次数 | 1 | int | 0 | uint16/1
并离网模式 | 1 | int | 0 | uint16/0：并网模式，1：离网模式
主被动模式 | 1 | int | 0 | uint16/0：主动模式，1：被动模式
离网主从机 | 1 | int | 0 | uint16/0：无效，1：主机，2：从机
晶闸管导通状态 | 1 | int | 0 | uint16/0：未导通，1：已导通，其他：无效
正对地绝缘电阻 | 1 | int | 0 | uint16/0.1k欧姆/0.01
负对地绝缘电阻 | 1 | int | 0 | uint16/0.1k欧姆/0.01
并联主从机设置 | 1 | int | 0 | uint16/0：主机，1：从机
并联模式 | 1 | int | 0 | uint16/0：直流不并，1：直流并联

## PCS遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
初始停机 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
紧急停机 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
待机 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒流充电 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒压充电 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒功率充电_直流功率 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒功率充电_交流功率 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
保留 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒流放电 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒压放电 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒功率放电 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒功率放电_直流功率 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
恒功率放电_交流功率 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
独立逆变 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
故障 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
停机 | 1 | int |  | 设备状态信息定义，0不处于这个状态，1处于这个状态
直流过压 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统直流输入过压异常
直流欠压 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统直流输入欠压异常
直流过流 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流过压 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统交流过压异常
交流欠压 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统交流欠压异常
交流过频 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统交流过频异常
交流欠频 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统交流欠频异常
交流过流 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流漏电流保护 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
孤岛保护 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统逆变器孤岛异常
相位异常 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
独立逆变过压 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流电压不平衡 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC系统电网电压不平衡异常
交流电流不平衡 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
环境过温 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统环境温度过温告警
模块A1过温 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块B1过温 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块C1过温 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
变压器过温 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统变压器过温告警
电抗器1过温 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
电抗器2过温 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统模块过温故障
风扇故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统风扇故障
传感器失效 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流主接触器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
直流主接触器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统直流继电器开路故障
A相电流采样通道故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
B相电流采样通道故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
C相电流采样通道故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
漏电流采样通道故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流熔断器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
电源输出故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
供电空开故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
直流防雷器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统防雷器告警
直流隔离开关故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流隔离开关故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
外供电空开故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
已占用 | 1 | int | 0
电池故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
DSP通讯故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
电池通讯故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块A3过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块B3过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块C3过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块A2过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块B2过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
模块C2过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流防雷器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
直流熔断器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
检测熔断器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
极性反接故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
交流防雷熔断器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
同步信号故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统同步信号1故障
主从机设置冲突故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统主机冲突故障
主机故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
控制柜过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障/DC-AC子系统机柜温度过温故障
绝缘阻抗低 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
充电满 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
放电空 | 1 | int | 0 | 0:正常；1:故障
PCS通信故障 | 1 | int | 0 | uint8
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
PCS遥信故障告警 | 1 | string

## PCS遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
运行模式 | 1 | int | 0 | uint16/0：并网模式，1：离网模式
并网模式设置 | 1 | int | 0 | uint16/0：恒流模式，1：恒压模式，2：恒功率模式(DC)，3：恒功率模式(AC)，4：待机，5：停机
离网主被动模式设置 | 1 | int | 0 | uint16/0：主动模式，1：被动模式
离网模式设置 | 1 | int | 0 | uint16/0：停机，1：启动
无功调节方式 | 1 | int | 0 | uint16/0x55：关闭，功率因数恢复1，无功比例恢复0；0xA1：功率因数方式, 无功比例恢复 0； 0xA2：无功比例方式, 功率因数恢复 1；
电网电压跌落调节模式 | 1 | int | 0 | uint16/0：孤岛保护，1：低电压穿越，2：无缝切换
无缝切换手动自动模式切换 | 1 | int | 0 | uint16/0:自动模式，1：手动模式，其他：无效
无缝切换手动模式并离网控制 | 1 | int | 0 | uint16/1：并网转离网，2：离网转并网，其他：无效
并联主从机设置 | 1 | int | 0 | uint16/1：主机，0：从机
直流并联设置 | 1 | int | 0 | uint16/0：直流不并，1：直流并联

## PCS遥调信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
恒流模式电流 | 1 | int | 0 | int16/0.1A
恒压模式限制电流 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A
恒压模式电压 | 1 | int | 0 | uint16/0.1v
恒功率模式功率_DC | 1 | int | 0 | int16/0.1kw
恒功率模式功率_AC | 1 | int | 0 | int16/0.1kw
独立逆变电压 | 1 | int | 0 | uint16/0.1v
独立逆变频率 | 1 | int | 0 | uint16/0.01Hz
功率因数 | 1 | int | 0 | int16/0.001/0.01/功率因数
无功比例 | 1 | int | 0 | int16/0.1%
无功功率 | 1 | int | 0 | int16/0.1kVar/负660~正660/偏移负660/0.1KW
电池充电限制电流 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A
电池充电满值 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V
电池放电限制电流 | 1 | int | 0 | uint16/0.1A
电池放电空值 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V
电池充电满恢复值 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V
电池放电空恢复值 | 1 | int | 0 | uint16/0.1V
系统时钟 | 6 | int | 0 | uint16/年/月/日/时/分/秒

## 逆变器数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
逆变器遥测信息 | 1 | 逆变器遥测信息
逆变器遥信信息 | 1 | 逆变器遥信信息
逆变器遥控信息 | 1 | 逆变器遥控信息
逆变器遥调信息 | 1 | 逆变器遥调信息

## 逆变器遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
逆变器序列号 | 1 | string
逆变器地址 | 1 | int
逆变器型号 | 1 | string
设备类型编码 | 1 | int
额定输出功率 | 1 | int
输出类型 | 1 | int |  | 0-2相；1-三相四线；2-三相三线
日发电量 | 1 | int |  | 0.1kwh/0.01
总发电量 | 1 | int |  | 1kwh/0.01
总运行时间 | 1 | int |  | 1h/0.01
机内空气温度 | 1 | int |  | 0.1℃/0.01
直流电压1 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
直流电流1 | 1 | int |  | 0.1A/0.01
直流电压2 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
直流电流2 | 1 | int |  | 0.1A/0.01
总直流功率 | 1 | int |  | 1W/0.01
A相电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
B相电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
C相电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
AB线电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
BC线电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
CA线电压 | 1 | int |  | 0.1V/0.01
A相电流 | 1 | int |  | 0.1A/0.01
B相电流 | 1 | int |  | 0.1A/0.01
C相电流 | 1 | int |  | 0.1A/0.01
总有功功率 | 1 | int |  | 1W/0.01
电网频率 | 1 | int |  | 0.1HZ/0.01
逆变器效率 | 1 | int |  | 0.1%/0.01
模块温度1 | 1 | int |  | 0.1℃/0.01
模块温度2 | 1 | int |  | 0.1℃/0.01
模块温度3 | 1 | int |  | 0.1℃/0.01
模块温度4 | 1 | int |  | 0.1℃/0.01
模块温度5 | 1 | int |  | 0.1℃/0.01
模块温度6 | 1 | int |  | 0.1℃/0.01

## 逆变器遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
状态时间 | 6 | int |  | 年/月/日/时/分/秒
运行 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流过压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流过流 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
电网过压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
电网欠压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
变压器过温 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
频率故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
孤岛故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
温度故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_直流电压AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_直流电流AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_交流电压V1AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_交流电压V2AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_交流电压V3AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_交流电流I1AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_交流电流I2AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_交流电流I3AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_机器内温度AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_漏电流检测AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_直流漏电流检测AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_交流漏电流检测AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障_直流母线电压AD采样通道异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
接地故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_IBGBT短路或过流的模块保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_IGBT内部温度过高的模块过温保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_电流检测硬件电流的过流保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_A1模块温度异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_A2模块温度异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_B1模块温度异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_B2模块温度异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_C1模块温度异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块故障_C2模块温度异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
接触器故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
停机 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
初始待机 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
按键关机 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
待机 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
紧急停机 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
启动中 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
电网过频 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
电网欠频 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流母线过压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流母线欠压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
通讯异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
逆变过压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
输出过载 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
蓄电池过压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
继电器故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
蓄电池欠压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
ENS故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
电网过流 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
升级失败 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
模块过温 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
GFDI故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
绝缘阻抗 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
休眠 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流熔断器故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
电抗器过温 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
风机故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
防雷器故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
风扇故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
散热器过温 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
采样故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
接触器吸合 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
接触器断开 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
关机中 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流脱扣 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
交流脱扣 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
故障停机 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
降额运行 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
调度运行 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
告警运行 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流欠压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流过压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
交流欠压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
交流过压 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
频率欠频 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
频率过频 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
孤岛保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
传感器失效 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
PDP保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流漏电流保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
交流漏电流保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
过载保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
直流接地保护 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
主风机故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
检测熔断器故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
交流过流 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
频率异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
温度异常 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
硬件故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
未定义 | 1 | int | 1 | 0: 无故障，1：有故障
逆变器通信故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
逆变器遥信故障告警 | 1 | string

## 逆变器遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
开关机 | 1 | int | 0 | 0xCF-开机；0xCE-关机；其他-不操作
限功率开关 | 1 | int | 0 | 0xAA-启用；0x55-关闭；0xAA时限功率设置起作用，0x55时限功率设置自动恢复100%

## 逆变器遥调信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
限功率设置 | 1 | int | 0 | 0.1%/0.01
功率因数设置 | 1 | int | 0 | 0.001
系统时钟 | 6 | int | 0 | uint16/年/月/日/时/分/秒

## 汇流箱数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
汇流箱遥测信息 | 1 | 汇流箱遥测信息
汇流箱遥信信息 | 1 | 汇流箱遥信信息

## 汇流箱遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
汇流箱序列号 | 1 | string
输入电流值 | 16 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路输入电流值
输入电压值 | 16 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路输入电压值
输入功率值 | 16 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路输入功率值
温度值 | 1 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路温度值
输出总电压值 | 1 | int
输出总电流值 | 1 | int
输出总功率值 | 1 | int
输出温度值 | 1 | int

## 汇流箱遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
输入电流值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入电流值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入电流值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入电压值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入电压值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入电压值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入功率值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入功率值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入功率值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入温度值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入温度值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输入温度值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出总电压值的零值状态 | 1 | int |  | 1
输出总功率值的零值状态 | 1 | int |  | 1
汇流箱通信故障 | 1 | int | 0
汇流箱遥信故障告警 | 1 | string

## 风，汽，柴数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
风，汽，柴遥测信息 | 1 | 风，汽，柴遥测信息
风，汽，柴遥信信息 | 1 | 风，汽，柴遥信信息

## 风，汽，柴遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
发电设备编号 | 1 | string
发电设备类型 | 1 | int
输出电流值 | 16 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路输出电流值
输出电压值 | 16 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路输出电压值
输出功率值 | 16 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路输出功率值
温度值 | 1 | int |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16路温度值值
输出总电压值 | 1 | int
输出总电流值 | 1 | int
输出总功率值 | 1 | int
输出温度值 | 1 | int
设备运行时间 | 1 | int

## 风，汽，柴遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
发电设备状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出电流值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出电流值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出电流值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出电压值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出电压值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出电压值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出功率值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出功率值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出功率值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出温度值的零值状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出温度值的低值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出温度值的高值越限状态 | 1 | int |  | uint16（1~16路）
输出总电压值的零值状态 | 1 | int |  | 1
输出总功率值的零值状态 | 1 | int |  | 1
风，汽，柴通信故障 | 1 | int | 0
风，汽，柴遥信故障告警 | 1 | string |  | 1

## 气象站数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
气象站遥测信息 | 1 | 气象站遥测信息

## 气象站遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
环境温度 | 1 | int | 20 | -40～+60℃
环境湿度 | 1 | int | 25 | 0～100%
风向 | 1 | int | 120 | 0～360°/8方位
风速 | 1 | int | 10 | 0～60m/s
太阳辐射 | 1 | int | 500 | 0～2000W/㎡
降雨量 | 1 | int | 8 | 0～24mm
大气气压 | 1 | int | 280 | 0～500HPa
光照度 | 1 | int | 500 | 400～700nm
日照时数 | 1 | int | 9 | 0～24h
地温 | 1 | int | 15 | -50～+80℃

## PCC数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
PCC遥测信息 | 1 | PCC遥测信息
PCC遥信信息 | 1 | PCC遥信信息
PCC遥控信息 | 1 | PCC遥控信息

## PCC遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
电网侧电压Ua | 1 | int
电网侧电压Ub | 1 | int
电网侧电压Uc | 1 | int
电网侧电压3U0 | 1 | int
电网侧电压Uab | 1 | int
电网侧电压Ubc | 1 | int
电网侧电压Uca | 1 | int
电网侧电流Ia | 1 | int
电网侧电流Ib | 1 | int
电网侧电流Ic | 1 | int
电网侧电流3I0 | 1 | int
电网侧频率 | 1 | int
负荷侧电压Ua | 1 | int
负荷侧电压Ub | 1 | int
负荷侧电压Uc | 1 | int
负荷侧电压3U0 | 1 | int
负荷侧电压Uab | 1 | int
负荷侧电压Ubc | 1 | int
负荷侧电压Uca | 1 | int
负荷侧电流Ia | 1 | int
负荷侧电流Ib | 1 | int
负荷侧电流Ic | 1 | int
负荷侧电流3I0 | 1 | int
负荷侧频率 | 1 | int
有功功率 | 1 | int
无功功率 | 1 | int
视在功率 | 1 | int
功率因素 | 1 | int
int

## PCC遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
远方-就地 | 1 | int
开关合位 | 1 | int
开关分位 | 1 | int
PCC通信故障 | 1 | int | 0
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
PCC遥信故障告警 | 1 | string

## PCC遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
分合闸 | 1 | int

## EMS数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
EMS遥测信息 | 1 | EMS遥测信息
历史数据遥测信息 | 1 | 历史数据遥测信息
EMS遥信信息 | 1 | EMS遥信信息

## EMS遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
设备状态 | 1 | string
设备序列号 | 1 | string
软件版本号 | 1 | string
默认放电周期 | 1 | int
默认放电SOC下限 | 1 | int
默认充电周期 | 1 | int
默认充电SOC上限 | 1 | int
经济化优先级 | 1 | int
PCS功率 | 1 | float
发电量预测算法id | 1 | string
负荷预测算法id | 1 | string
经济优化算法id | 1 | string
综合调度算法id | 1 | string
长期负荷预测值 | 1 | string
中期负荷预测值 | 1 | string
超短期负荷预测值 | 1 | string
长期发电量预测值 | 1 | string
中期发电量预测值 | 1 | string
超短期发电量预测值 | 1 | string

## EMS遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
发电量预测算法id | 1 | string
负荷预测算法id | 1 | string
经济优化算法id | 1 | string
综合调度算法id | 1 | string
默认放电周期 | 1 | string
默认放电SOC下限 | 1 | int
默认充电周期 | 1 | string
默认充电SOC上限 | 1 | int
经济化优先级 | 1 | string
PCS功率 | 1 | float
EMS通信故障 | 1 | int | 0
EMS遥信故障告警 | 1 | string

## 历史数据遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
事件类型 | 1 | int
登录名 | 1 | string
事件摘要 | 1 | string
事件内容 | 1 | string
事件开始时间 | 1 | string
事件结束时间 | 1 | string
事件数据 | 1 | string

## 电表数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
电表遥测信息 | 1 | 电表遥测信息
电表遥信信息 | 1 | 电表遥信信息
电表遥控信息 | 1 | 电表遥控信息

## 电表遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
A相电流 | 1 | int |  | 0.01(二位小数)
B相电流 | 1 | int
C相电流 | 1 | int
A相电压 | 1 | int
B相电压 | 1 | int
C相电压 | 1 | int
AB线电压 | 1 | int
BC线电压 | 1 | int
CA线电压 | 1 | int
瞬时总有功功率 | 1 | int |  | KW
瞬时A相有功功率 | 1 | int
瞬时B相有功功率 | 1 | int
瞬时C相有功功率 | 1 | int
瞬时总无功功率 | 1 | int |  | Kvar
瞬时A相无功功率 | 1 | int
瞬时B相无功功率 | 1 | int
瞬时C相无功功率 | 1 | int
瞬时总视在功率 | 1 | int |  | KVA
瞬时A相视在功率 | 1 | int
瞬时B相视在功率 | 1 | int
瞬时C相视在功率 | 1 | int
总功率因数 | 1 | int |  | PF/0.001(三位小数)
A相功率因数 | 1 | int
B相功率因数 | 1 | int
C相功率因数 | 1 | int
频率 | 1 | int
AI测量值 | 1 | int
组合有功总电能 | 1 | int
正向有功总电能 | 1 | int |  | KWH
反向有功总电能 | 1 | int
正向视在总电能 | 1 | int
反向视在总电能 | 1 | int
正向无功总电能 | 1 | int |  | KVAR
反向无功总电能 | 1 | int
关联总电能 | 1 | int
电表地址 | 1 | string

## 电表遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
负载开关位置状态 | 1 | int |  | uint16（1~16）
负载开关故障 | 1 | int |  | uint16（1~16）
电表总故障 | 1 | int |  | 1
电表故障 | 1 | int |  | uint16（1~16）
电表通信故障 | 1 | int | 0
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
DI1 | 1 | int | 0
DI2 | 1 | int | 0
DI3 | 1 | int | 0
DI4 | 1 | int | 0
DO1 | 1 | int | 0
DO2 | 1 | int | 0
DO3 | 1 | int | 0
电表遥信故障告警 | 1 | string

## 电表遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
负载开关输出控制1 | 1 | int
负载开关输出控制2 | 1 | int
负载开关输出控制3 | 1 | int
负载开关输出控制4 | 1 | int
负载开关输出控制5 | 1 | int
负载开关输出控制6 | 1 | int
负载开关输出控制7 | 1 | int
负载开关输出控制8 | 1 | int
负载开关输出控制9 | 1 | int
负载开关输出控制10 | 1 | int
负载开关输出控制11 | 1 | int
负载开关输出控制12 | 1 | int
负载开关输出控制13 | 1 | int
负载开关输出控制14 | 1 | int
负载开关输出控制15 | 1 | int
负载开关输出控制16 | 1 | int

## 空调数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
空调遥测信息 | 1 | 空调遥测信息
空调遥信信息 | 1 | 空调遥信信息
空调遥调信息 | 1 | 空调遥调信息
空调遥控信息 | 1 | 空调遥控信息

## 空调遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
设备工作状态 | 1 | int | 1 | 0x01 待机；0x02 运行；0x03 故障
室内风机状态 | 1 | int | 1 | 0x01 待机；0x02 运行；0x03 故障
室外风机状态 | 1 | int | 1 | 0x01 待机；0x02 运行；0x03 故障
压缩机状态 | 1 | int | 1 | 0x01 待机；0x02 运行；0x03 故障
柜内回风温度 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01℃
水泵状态 | 1 | int | 1 | 0x01 待机；0x02 运行；0x03 故障
柜外温度 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01℃
冷凝器温度 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01℃
蒸发器温度 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01℃
内风机转速 | 1 | int | 10 | 1Rpm
外风机转速 | 1 | int | 10 | 1Rpm
交流输入电压 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01V
直流输入电压 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01V
交流运行电流 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01A
设备运行时间 | 1 | int | 10 | 1h
压缩机运行时间 | 1 | int | 10 | 1h
内风机运行时间 | 1 | int | 10 | 1h
压缩机动作次数 | 1 | int | 10 | 1次
送风温度 | 1 | int | 10 | 0.1/0.01℃

## 空调遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
高温告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
内风机故障告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
外风机故障告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
压缩机故障告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
柜内回风温度温度探头故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
系统高压力告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
低温告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
直流过压告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
直流欠压告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
交流过压告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
交流欠压告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
交流掉电告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
蒸发器温度传感器故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
冷凝器温度传感器故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
环境温度传感器故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
蒸发器冻结报警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
频繁高压力告警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 告警；0xFF 无效
空调通信故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 故障
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
空调遥信故障告警 | 1 | string

## 空调遥调信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
制冷设定温度 | 1 | int | 27 | 下限：7；上限：50℃
制冷设定灵敏度 | 1 | int | 5 | 下限：1；上限：10℃
高温告警点 | 1 | int | 45 | 下限：20；上限：80℃
低温告警点 | 1 | int | -40 | 下限：-40；上限：5℃
直流过压告警 | 1 | int | 60 | 下限：58；上限：60V
直流欠压告警 | 1 | int | 44 | 下限：44；上限：51.5V
直流下电电压 | 1 | int | 44 | 下限：43.2；上限：51.5V
交流过压告警 | 1 | int | 253 | 下限：220；上限：264V
交流欠压告警 | 1 | int | 176 | 下限：160；上限：190V
加热设定温度 | 1 | int | 0 | 下限：-40；上限：5℃
加热设定灵敏度 | 1 | int | 3 | 下限：1；上限：15℃

## 空调遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
复位 | 1 | int | 0 | 0x0001复位
远程开空调 | 1 | int | 0 | 0x0001开；0x0002关；其他无效

## 消防数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
消防遥测信息 | 1 | 消防遥测信息
消防遥信信息 | 1 | 消防遥信信息
消防遥控信息 | 1 | 消防遥控信息

## 消防遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
系统状态 | 1 | int | 2 | 0x00 正常；0x01 预热；0x02 取消
预警信号 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 预警

## 消防遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
消防通信故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 故障
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
消防遥信故障告警 | 1 | string

## 消防遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
取消报警 | 1 | int | 0 | 0x00 正常，0x01预热

## 开关量协议盒数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
开关量协议盒遥测信息 | 1 | 开关量协议盒遥测信息
开关量协议盒遥信信息 | 1 | 开关量协议盒遥信信息
开关量协议盒遥控信息 | 1 | 开关量协议盒遥控信息

## 开关量协议盒遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
温度采集1 | 1 | int | 0 | 0.01
温度采集2 | 1 | int | 0
温度采集3 | 1 | int | 0
温度采集4 | 1 | int | 0
模拟量输入5 | 1 | int | 0
模拟量输入6 | 1 | int | 0
模拟量输入7 | 1 | int | 0
模拟量输入8 | 1 | int | 0
模拟量输入9 | 1 | int | 0
模拟量输入10 | 1 | int | 0
模拟量输入11 | 1 | int | 0
模拟量输入12 | 1 | int | 0
模拟量输入13 | 1 | int | 0
模拟量输入14 | 1 | int | 0
模拟量输入15 | 1 | int | 0
模拟量输入16 | 1 | int | 0

## 开关量协议盒遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
主进线断路器位置 | 1 | int | 0
备用进线断路器位置 | 1 | int | 0
空调馈线断路器位置 | 1 | int | 0
浪涌回路断路器位置 | 1 | int | 0
UPS馈线断路器位置 | 1 | int | 0
BMS馈线断路器位置 | 1 | int | 0
消防馈线断路器位置 | 1 | int | 0
视频馈线断路器位置 | 1 | int | 0
控制电源断路器位置 | 1 | int | 0
UPS检修断路器位置 | 1 | int | 0
一号门位置 | 1 | int | 0
二号门位置 | 1 | int | 0
三号门位置 | 1 | int | 0
消防启动信号 | 1 | int | 0
消防手动启动信号 | 1 | int | 0
消防手动停止信号 | 1 | int | 0
系统急停信号 | 1 | int | 0
输入18 | 1 | int | 0
输入19 | 1 | int | 0
输入20 | 1 | int | 0
输入21 | 1 | int | 0
输入22 | 1 | int | 0
输入23 | 1 | int | 0
输入24 | 1 | int | 0
BMS故障信号 | 1 | int | 0
BMS故障待定1 | 1 | int | 0
BMS故障待定2 | 1 | int | 0
一号PACK断路器合位 | 1 | int | 0
一号PACK断路器分位 | 1 | int | 0
一号PACK断路器故障 | 1 | int | 0
二号PACK断路器合位 | 1 | int | 0
二号PACK断路器分位 | 1 | int | 0
二号PACK断路器故障 | 1 | int | 0
三号PACK断路器合位 | 1 | int | 0
三号PACK断路器分位 | 1 | int | 0
三号PACK断路器故障 | 1 | int | 0
四号PACK断路器合位 | 1 | int | 0
四号PACK断路器分位 | 1 | int | 0
四号PACK断路器故障 | 1 | int | 0
五号PACK断路器合位 | 1 | int | 0
五号PACK断路器分位 | 1 | int | 0
五号PACK断路器故障 | 1 | int | 0
输入43 | 1 | int | 0
输入44 | 1 | int | 0
输入45 | 1 | int | 0
输入46 | 1 | int | 0
输入47 | 1 | int | 0
输入48 | 1 | int | 0
开关量协议盒通信故障 | 16 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 故障
设备故障 | 16 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
开关量协议盒遥信故障告警 | 16 | string

## 开关量协议盒遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
消防闭锁- | 1 | int | 0
输出2 | 1 | int | 0
输出3 | 1 | int | 0
输出4 | 1 | int | 0
输出5 | 1 | int | 0
输出6 | 1 | int | 0
输出7 | 1 | int | 0
输出8 | 1 | int | 0
输出9 | 1 | int | 0
输出10 | 1 | int | 0
输出11 | 1 | int | 0
输出12 | 1 | int | 0
输出13 | 1 | int | 0
输出14 | 1 | int | 0
输出15 | 1 | int | 0
输出16 | 1 | int | 0

## 并网柜数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
并网柜遥测信息 | 1 | 并网柜遥测信息
并网柜遥信信息 | 1 | 并网柜遥信信息
并网柜遥调信息 | 1 | 并网柜遥调信息

## 并网柜遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
进入菜单密码 | 1 | int | 0
输入信号接线方式 | 1 | int | 0
电压变比PT | 1 | int | 100
电流变比CT | 1 | int | 300
通信地址 | 1 | int | 0
通信波特率 | 1 | int | 9600
通信数据格式 | 1 | int | 0
背光亮时间 | 1 | int | 10
A相电压 | 1 | int | 0 | 0.1（界面显示几位小数要求）/0.01
B相电压 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
C相电压 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
AB相线电压 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
CA相线电压 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
BC相线电压 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
A相电流 | 1 | int | 0 | 0.001
B相电流 | 1 | int | 0 | 0.001
C相电流 | 1 | int | 0 | 0.001
功率_功率因数符号位 | 1 | int | 0
A相有功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
B相有功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
C相有功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
总有功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
A相无功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
B相无功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
C相无功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
总无功功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
A相视在功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
B相视在功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
C相视在功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
总视在功率 | 1 | int | 0 | 0.1/0.01
A相功率因数 | 1 | int | 0 | 0.001
B相功率因数 | 1 | int | 0 | 0.001
C相功率因数 | 1 | int | 0 | 0.001
总功率因数 | 1 | int | 0 | 0.001
频率 | 1 | int | 0 | 0.01
正有功电能 | 1 | int | 0 | 0.001
负有功电能 | 1 | int | 0 | 0.001
感性无功电能 | 1 | int | 0 | 0.001
容性无功电能 | 1 | int | 0 | 0.001

## 并网柜遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
并网柜通信故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 故障
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
并网柜遥信故障告警 | 1 | string

## 并网柜遥调信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
进入菜单密码 | 1 | int | 0
输入信号接线方式 | 1 | int | 1
电压变比PT | 1 | int | 100
电流变比CT | 1 | int | 300
通信地址 | 1 | int | 0
通信波特率 | 1 | int | 9600
通信数据格式 | 1 | int | 0
背光亮时间 | 1 | int | 10

## 离并网切换柜数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
离并网切换柜遥测信息 | 1 | 离并网切换柜遥测信息
离并网切换柜遥信信息 | 1 | 离并网切换柜遥信信息
离并网切换柜遥控信息 | 1 | 离并网切换柜遥控信息

## 离并网切换柜遥测信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
AB线电压(电网侧) | 1 | int | 0 | 0-600/0.1V/0.01
BC线电压(电网侧) | 1 | int | 0 | 0-600/0.1V/0.01
CA线电压(电网侧) | 1 | int | 0 | 0-600/0.1V/0.01
A相电流(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1500~正1500/偏移负1500/0.1A/0.01
B相电流(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1500~正1500/偏移负1500/0.1A/0.01
C相电流(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1500~正1500/偏移负1500/0.1A/0.01
频率(电网侧) | 1 | int | 0 | 40-70/0.01Hz
A相有功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KW/0.01
B相有功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KW/0.01
C相有功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KW/0.01
A相无功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1Kvar/0.01
B相无功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1Kvar/0.01
C相无功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1Kvar/0.01
A相视在功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KVA/0.01
B相视在功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KVA/0.01
C相视在功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KVA/0.01
A相功率因数(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01
B相功率因数(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01
C相功率因数(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01
总有功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1200~正1200/偏移负1200/0.1KW/0.01
总无功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1200~正1200/偏移负1200/0.1Kvar/0.01
总视在功功率(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1200~正1200/偏移负1200/0.1KVA/0.01
总功率因数(电网侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01
AB线电压(负载侧) | 1 | int | 0 | 0-600/0.1V/0.01
BC线电压(负载侧) | 1 | int | 0 | 0-600/0.1V/0.01
CA线电压(负载侧) | 1 | int | 0 | 0-600/0.1V/0.01
A相电流(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1500~正1500/偏移负1500/0.1A/0.01
B相电流(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1500~正1500/偏移负1500/0.1A/0.01
C相电流(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1500~正1500/偏移负1500/0.1A/0.01
频率(负载侧) | 1 | int | 0 | 40-70/0.01Hz
A相有功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KW/0.01
B相有功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KW/0.01
C相有功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KW/0.01
A相无功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1Kvar/0.01
B相无功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1Kvar/0.01
C相无功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1Kvar/0.01
A相视在功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KVA/0.01
B相视在功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KVA/0.01
C相视在功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负400~正400/偏移负400/0.1KVA/0.01
A相功率因数(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01
B相功率因数(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01
C相功率因数(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01
总有功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1200~正1200/偏移负1200/0.1KW/0.01
总无功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1200~正1200/偏移负1200/0.1Kvar/0.01
总视在功功率(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1200~正1200/偏移负1200/0.1KVA/0.01
总功率因数(负载侧) | 1 | int | 0 | 负1~正1/偏移负1/0.01

## 离并网切换柜遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
STS子系统电网电压反序异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网缺N故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统离网电压反序异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统离网电压缺相故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统校准参数告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统采集零点告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统输出过载告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统环境温度过温告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统锁相失败告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网电压不平衡异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网侧欠压异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网侧过压异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网侧欠频异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网侧过频异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统频繁切换故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统模值电压异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统紧急停机故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统15V电源故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统24V电源故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统CANA通讯故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统CANB通讯故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统RS-485通讯故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统HMI设置故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统并网空开开路故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统并网空开短路故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统输出过载超时故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统同步信号1故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统环境温度传感器告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统机柜温度传感器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统机柜过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统散热器过温故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统风扇故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统DSP版本故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统CPLD版本故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统旁路故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统防雷器告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统晶闸管温度传感器故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网电压快检异常 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统在线 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统并网 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统离网 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统告警 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统故障 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统电网开关状态 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
STS子系统负载开关状态 | 1 | int | 0 | 0:正常，1：故障
离并网切换柜通信故障 | 1 | int | 0 | 0x00 正常；0x01 故障
设备故障 | 1 | int | 0 | 0: 无故障，1：有故障
离并网切换柜遥信故障告警 | 1 | string

## 离并网切换柜遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
清除故障(STS) | 1 | int | 0 | 0: 无效，1：正确

## 定制化数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
定制化遥信信息 | 1 | 定制化遥信信息
定制化遥控信息 | 1 | 定制化遥控信息

## 定制化遥信信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
门控状态 | 1 | int
报警器状态 | 1 | int
灭火器状态 | 1 | int
消防状态 | 1 | int
预留1 | 1 | int
预留2 | 1 | int
预留3 | 1 | int
预留4 | 1 | int
预留5 | 1 | int
预留6 | 1 | int
预留7 | 1 | int
预留8 | 1 | int
预留9 | 1 | int
预留10 | 1 | int
预留11 | 1 | int
预留12 | 1 | int
预留13 | 1 | int
预留14 | 1 | int
预留15 | 1 | int
预留16 | 1 | int
预留17 | 1 | int
预留18 | 1 | int
预留19 | 1 | int
预留20 | 1 | int
预留21 | 1 | int
预留22 | 1 | int
预留23 | 1 | int
预留24 | 1 | int
预留25 | 1 | int
预留26 | 1 | int
预留27 | 1 | int
定制化设备通信故障 | 1 | int | 0
定制化遥信故障告警 | 1 | string

## 定制化遥控信息
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
门控状态 | 1 | int
报警器状态 | 1 | int
灭火器状态 | 1 | int
消防状态 | 1 | int
预留1 | 1 | int
预留2 | 1 | int
预留3 | 1 | int
预留4 | 1 | int
预留5 | 1 | int
预留6 | 1 | int
预留7 | 1 | int
预留8 | 1 | int
预留9 | 1 | int
预留10 | 1 | int
预留11 | 1 | int
预留12 | 1 | int
预留13 | 1 | int
预留14 | 1 | int
预留15 | 1 | int
预留16 | 1 | int
预留17 | 1 | int
预留18 | 1 | int
预留19 | 1 | int
预留20 | 1 | int
预留21 | 1 | int
预留22 | 1 | int
预留23 | 1 | int
预留24 | 1 | int
预留25 | 1 | int
预留26 | 1 | int
预留27 | 1 | int

## 系统配置参数数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
配置完成 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未经过配置，其他：系统参数已经配置过；若系统参数没有配置过需要运行配置向导程序。
站点名称 | 1 | string | unamed | 微电网站点名称
站点ID | 1 | string | unamed | 微电网站点的ID
BMS设备数量 | 1 | int | 0 | BMS设备的个数，最大支持16个
BMS设备通讯地址 | 16 | string | ? | BMS的通讯地址，网络地址表示为: 192.161.21.21:8789
BMS设备型号 | 16 | string | ? | BMS设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
BMS总容量 | 16 | int | 0 | 每个BMS系统下的总容量值是个人为设定值根据工程配置设定
BCMU设备数量 | 16 | int | 0 | BCMU设备的个数，最大支持16个
BCMU设备电池数量 | 16 | int | 0 | 每个BCMU下的电池数量
单簇pack串联个数 | 16 | int | 16 | 每(组)簇下pack的个数/个数是16表示的是16个BMS下各自每(组)簇下pack的个数
pack内置温度采样点个数 | 16 | int | 4 | 每个pack中温度采样探头的个数/个数是16表示的是16个BMS下各自每个pack中温度采样探头的个数
PCS设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网系统中PCS设备的个数，最大支持16个
PCS设备通讯地址 | 16 | string | ? | PCS的通讯地址，串口或者网络，例如:串口使用485://dev/ttyO5?baudrate=115200；网络: tcp://192.168.2.123:502
PCS设备型号 | 16 | string | ? | PCS设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
PCC设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网站点中需要通讯的PCC个数，最大支持16个
PCC设备通讯地址 | 16 | string | ? | 微电网系统中PCC的地址
PCC设备型号 | 16 | string | ? | PCC设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
逆变器设备数量 | 1 | int | 0 | 逆变器设备的个数，最大支持16个
逆变器设备通讯地址 | 16 | string | ? | 逆变器的通讯地址，网络地址表示为: 192.161.21.21:8804
逆变器设备型号 | 16 | string | ? | 逆变器设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
开关量协议盒设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网系统中开关量协议盒设备的个数，最大支持16个
开关量协议盒设备通讯地址 | 16 | string | ? | 开关量协议盒的通讯地址，串口或者网络，例如:串口使用485://dev/ttyS0?baudrate=115200；网络: tcp://192.168.2.123:502
开关量协议盒设备型号 | 16 | string | ? | 开关量协议盒设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
电表设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网站点中需要通讯的电能表个数，最大支持16个
电表设备通讯地址 | 16 | string | ? | 微电网系统中电表的地址
电表设备型号 | 16 | string | ? | 电表设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
电表设备通信方式 | 16 | string | ? | 电表设备的通信方式，用于区分设备的通讯方式（"tcp"/"485"）
空调设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网系统中空调设备的个数，最大支持16个
空调设备通讯地址 | 16 | string | ? | 空调的通讯地址，串口或者网络，例如:串口使用485://dev/ttyS0?baudrate=115200；网络: tcp://192.168.2.123:502； 当通信之间加了协议盒通信，参数设置为485://192.168.2.123:502（消防，电表也一样）
空调设备型号 | 16 | string | ? | 空调设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
空调设备通信方式 | 16 | string | ? | 空调设备的通信方式，用于区分设备的通讯方式（"tcp"/"485"）
消防设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网系统中消防设备的个数，最大支持16个
消防设备通讯地址 | 16 | string | ? | 消防的通讯地址，串口或者网络，例如:串口使用485://dev/ttyS0?baudrate=115200；网络: tcp://192.168.2.123:502
消防设备型号 | 16 | string | ? | 消防设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
消防通信方式 | 16 | string | ? | 消防设备的通信方式，用于区分设备的通讯方式（"tcp"/"485"）
并网柜设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网系统中并网柜的个数，最大支持16个
并网柜设备型号 | 16 | string | ? | 并网柜设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
并网柜设备通信方式 | 16 | string | ? | 并网柜设备的通信方式，用于区分设备的通讯方式（"tcp"/"485"）
离并网切换柜设备数量 | 1 | int | 0 | 微电网系统中离并网切换柜的个数，最大支持16个
离并网切换柜设备型号 | 16 | string | ? | 离并网切换柜设备的型号，用于区分不同设备的通讯协议
离并网切换柜设备通信方式 | 16 | string | ? | 离并网切换柜设备的通信方式，用于区分设备的通讯方式（"tcp"/"485"）
温度采样盒数量 | 1 | int | 0 | 微电网系统中开出盒设备的个数，最大支持16个
EMS模块通讯地址 | 1 | string | ? | 能量管理系统的通讯地址，网络地址表示为 ：192.161.21.21:8819
核心板型号 | 1 | string | ? | 核心板的型号，用于区分不同GPIO口的驱动
数据调试 | 1 | int | 0 | 0: 不发送虚拟数据，1：发送虚拟数据
蜂鸣器开关 | 1 | int | 0 | 0: 关闭故障灯，1：打开故障灯
EMS输出端口 | 1 | int | 8084 | 用于输出削峰填谷图示
云平台地址 | 1 | string | ? | 云平台IP地址
云平台协议版本 | 1 | string | v1.0 | 云平台协议版本号
云平台协议端口 | 1 | int | 8083 | 端口号
站点名称 | 1 | string | 测试站点 | 当前站点名称
站点地址 | 1 | string | 杭州莫干山路209号 | 站点的位置或经纬度
站点类型 | 1 | string | 光伏储能
电芯材质 | 1 | string | 磷酸铁锂
电芯额定电压 | 1 | float | 3.32
电芯额定容量 | 1 | int | 30
开关量设置数据块 | 1 | 开关量设置数据块

## 开关量设置数据块
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0 | 0: 数据还未准备好，1：数据已经准备好了
开关量输入0 | 1 | string | 主进线断路器位置
开关量输入1 | 1 | string | 备用进线断路器位置
开关量输入2 | 1 | string | 空调馈线断路器位置
开关量输入3 | 1 | string | 浪涌回路断路器位置
开关量输入4 | 1 | string | UPS馈线断路器位置
开关量输入5 | 1 | string | BMS馈线断路器位置
开关量输入6 | 1 | string | 消防馈线断路器位置
开关量输入7 | 1 | string | 视频馈线断路器位置
开关量输入8 | 1 | string | 控制电源断路器位置
开关量输入9 | 1 | string | UPS检修断路器位置
开关量输入10 | 1 | string | 一号门位置
开关量输入11 | 1 | string | 二号门位置
开关量输入12 | 1 | string | 三号门位置
开关量输入13 | 1 | string | 消防启动信号
开关量输入14 | 1 | string | 消防手动启动信号
开关量输入15 | 1 | string | 消防手动停止信号
开关量输入16 | 1 | string | 系统急停信号
开关量输入17 | 1 | string | 输入18
开关量输入18 | 1 | string | 输入19
开关量输入19 | 1 | string | 输入20
开关量输入20 | 1 | string | 输入21
开关量输入21 | 1 | string | 输入22
开关量输入22 | 1 | string | 输入23
开关量输入23 | 1 | string | 输入24
开关量输入24 | 1 | string | BMS故障信号
开关量输入25 | 1 | string | BMS故障待定1
开关量输入26 | 1 | string | BMS故障待定2
开关量输入27 | 1 | string | 一号PACK断路器合位
开关量输入28 | 1 | string | 一号PACK断路器分位
开关量输入29 | 1 | string | 一号PACK断路器故障
开关量输入30 | 1 | string | 二号PACK断路器合位
开关量输入31 | 1 | string | 二号PACK断路器分位
开关量输入32 | 1 | string | 二号PACK断路器故障
开关量输入33 | 1 | string | 三号PACK断路器合位
开关量输入34 | 1 | string | 三号PACK断路器分位
开关量输入35 | 1 | string | 三号PACK断路器故障
开关量输入36 | 1 | string | 四号PACK断路器合位
开关量输入37 | 1 | string | 四号PACK断路器分位
开关量输入38 | 1 | string | 四号PACK断路器故障
开关量输入39 | 1 | string | 五号PACK断路器合位
开关量输入40 | 1 | string | 五号PACK断路器分位
开关量输入41 | 1 | string | 五号PACK断路器故障
开关量输入42 | 1 | string | 输入43
开关量输入43 | 1 | string | 输入44
开关量输入44 | 1 | string | 输入45
开关量输入45 | 1 | string | 输入46
开关量输入46 | 1 | string | 输入47
开关量输入47 | 1 | string | 输入48
模拟量输入0 | 1 | string | 温度采集1
模拟量输入1 | 1 | string | 温度采集2
模拟量输入2 | 1 | string | 温度采集3
模拟量输入3 | 1 | string | 温度采集4
模拟量输入4 | 1 | string | 模拟量输入5
模拟量输入5 | 1 | string | 模拟量输入6
模拟量输入6 | 1 | string | 模拟量输入7
模拟量输入7 | 1 | string | 模拟量输入8
开关量输出0 | 1 | string | 消防闭锁- | 输出1功能的设置值是0+实际端口号
开关量输出1 | 1 | string | 输出2
开关量输出2 | 1 | string | 输出3
开关量输出3 | 1 | string | 输出4
开关量输出4 | 1 | string | 输出5
开关量输出5 | 1 | string | 输出6
开关量输出6 | 1 | string | 输出7 | 预留
开关量输出7 | 1 | string | 输出8 | 预留
开关量输出8 | 1 | string | 输出9 | 输出9功能的设置值是8+实际端口号
开关量输出9 | 1 | string | 输出10
开关量输出10 | 1 | string | 输出11
开关量输出11 | 1 | string | 输出12
开关量输出12 | 1 | string | 输出13
开关量输出13 | 1 | string | 输出14
开关量输出14 | 1 | string | 输出15 | 预留
开关量输出15 | 1 | string | 输出16 | 预留

## SCADA
数据块名称 | 数量 | 类型 | 默认值 | 含义
状态标志位 | 1 | int | 0
蜂鸣器遥控点 | 1 | int | 0 | 0:打开，1：关闭